国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

火灾报警控制器产品信息描述表

表                                                                              共 2 页第 1 页

| 受检企业 |  |  | 产品型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 产 品 信 息 |  | 试样数量 |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |
| 产 品 信 息 |  |  |  |  |
| 一、系统组成 |  |  |  |  |
| 试样的配置： 认证委托人名称： 生产者名称： 生产企业名称： （1）点型感烟火灾探测器型号： （2）等等 |  |  |  |  |
| 二、机械参数 |  |  |  |  |
| 试样的外形尺寸（长×宽×高） 单位：mm |  | × × |  |  |
| 试样的外壳材质及安装方式 |  | □金属（□涂膜为绝缘层 □涂膜不为绝缘层） □塑料 □其它： □壁挂 □立柜 □台式 □内嵌 |  |  |
| 三、电气参数 |  |  |  |  |
| 试样是否采用总线式通讯方式 |  | □是 □否 |  |  |
| 试样的容量（回路数量、每回路地址点数） |  | 个回路，每个回路 个地址点 |  |  |
| 显示器类别 |  | □液晶 □CRT |  |  |
| 电源的型号、生产者 |  | 型号： 生产者： |  |  |
| 备用电池的单节容量、节数 |  |  |  |  |
| 四、功能参数 |  |  |  |  |
| 试样的分类方式 |  | - 独立型 □集中型 □区域型 - 集中区域兼容型 |  |  |
| 试样是否具有火灾报警延时功能 |  | □是 □否 |  |  |

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

火灾报警控制器产品信息描述表

续表                                                                            共 2 页第 2 页

| 受 检 企 业 |  | 产 品 型 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否具有接收来自同一探测器（区）两个或两个以上火灾报警信号才能确定发出火灾报警信号的功能 |  |  | □是 □否 |  |
| 是否具有接收到不同部位两只火灾探测器的火灾报警信号才能确定发出火灾报警信号的功能 |  |  | □是 □否 |  |
| 是否具有火灾报警历史事件记录功能 |  |  | □是（容量 条） □否 |  |
| 是否能通过试样改变与其连接的火灾探测器的响应阈值 |  |  | □是 □否 |  |
| 试样设置手动直接控制输出数量 |  |  | 组 |  |
| 是否具有传输火灾报警信息的功能 |  |  | □是 □否 |  |
| 试样是否具有屏蔽功能 |  |  | □是 □否 |  |
| 具有屏蔽功能的试样，能屏蔽的设备的种类 |  |  | □每个地址点 □声光警报器 □火灾报警传输设备 □回路 □探测区 □无此功能 |  |
| 试样是否具有监管功能 |  |  | □是 □否 |  |
| 试样是否具有部位或探测区的自检功能 |  |  | □部位 □探测区 □无此功能 |  |
| 试样是否具有软件控制功能 |  |  | □是 □否 |  |
| 软件版本号 |  |  |  |  |
| 是否具有警告用语 |  |  | □是 □否 |  |
| 试样是否具有打印机 |  |  | □是 □否 |  |
| 试样铭牌标志中的主要技术参数 |  |  |  |  |
| 与主型产品差异 |  |  |  |  |
| 备注： 1.如产品信息不适用于表格中的部分填写内容，请用“ ― ”标注填写。 2.请认真填写表格，确保填写内容的真实性和准确性。 |  |  |  |  |

附件： 火灾报警控制器 产品送检前准备工作要求

对于组成系统后方可正常工作的，生产企业应在送检之前按照以下要求将待送检产品与负载和/或配件组成系统，通电调试所有功能正常后再送检，确保送检产品到达检验机构后，接线通电即可正常工作。

一、负载和/或配件要求：

- 试样至少有一个回路按设计容量连接真是负载，其他回路连接等效负载。

- 负载上至少要有感烟、感温火灾探测器、手动火灾报警按钮和至少两个火灾声光警报器，采用总线工作方式时，需要配有总线短路隔离模块。

- 样品配接的负载板等配件，在每个配件上标明该配件的地址。例如火灾报警控制器配接用负载板，需在每个感烟、感温探测器和火灾声光警报器等标明地址。

- 负载需要至少2套，一套按照设计容量连接到一个回路上，另一套按照产品信息表提供的负载型号至少连接一个即可连接至另一个回路上。（单回路除外）

二、外部接线端子要求：

- 样品与配件间连接线应在3米左右，试样的电源线长度在1米左右，并标明每一条连接线的功能，使用插接头连接，方便试验。

- 如有电池需要固定电池，正负极需要加装保护套。

- 如主电源输入端具有接地保护元件，以图示的方式明确标识出该元件在送检产品内的位置。

- 严禁在送检产品的外接线上安装磁环等元件，应该是在产品出厂前按照生产工艺文件规定采用固定安装方式安装完成，即安装在样品的外部接线的接线端子与内部电路之间，并且在技术文件（电路原理图、物料清单、装配作业指导书）中应说明该磁环的规格型号、数量等。

- 如送检产品的外部带电端子与机壳之间无绝缘要求，需在产品使用说明书中对无绝缘要求的外部带电端子逐一声明，并且提供专门设计文件（电路原理图）说明其通过哪些元器件与机壳之间存在电气连接，以及以图示的方式明确标识出在送检产品内与机壳连接的位置。

三、系统调试操作步骤要求：

- 接线声明中应包括样品的登录密码、信息查询、地址登记等方法。写明与样品连接的配件登记登陆方法，如注册、屏蔽、监管等操作。

- 将试样的一些简单的、常用的功能操作写出说明方便样品交接完成后试验人员的操作。

四、系统开通要求：

火灾报警功能要求：

- 负载上至少要有感烟、感温火灾探测器和手动火灾报警按钮，采用总线工作方式时，需要配有总线短路隔离模块。

- 如有对来自火灾探测器的火灾报警信号可设置报警延时，请写明如何操作设置，如何查询设置，需设置至少一个并且是最大延时。

- 如控制器需要接收来自同一探测器（区）两个或两个以上火灾报警信号才能确定发出火灾报警信号时，应至少要设置两组（注：只能是探测器）。

- 如控制器需要接收到不同部位两只火灾探测器的火灾报警信号才能确定发出火灾报警信号时，应至少要设置两组并且通过地址编码可以知道是不同部位的两只探测器（注：只能是探测器）。

- 如有打印机，请将打印机打至开启状态，请写明如何开启、关闭打印机。

- 如具有火灾报警历史事件记录功能，请写明如何查询。

- 试样可改变与其连接的火灾探测器响应阈值时，请写明如何操作和查询。

火灾报警控制功能要求：

- 试样如有手动直接控制输出应配接可模拟的继电器或模块等外控设备。

- 写明如何启、停火灾声光警报器。

- 具有传输火灾报警信息功能的试样，应配置相关的设备。

- 如需要设置控制输出延时，按照GB 4717-2005中的5.2.3.7的内容设置，并写明如何设置和查询。

- 如具有5.2.3.8中的功能请设置。

故障报警功能要求：

- 请能模拟当程序不能正常运行或存储器内容出错，并写明如何操作并如何恢复和注意事项。

屏蔽功能要求：

- 具有屏蔽功能的试样应至少要设置两个以上并写明如何操作和查询。

监管功能要求：

- 具有监管功能的试样应至少要设置两个以上并写明如何操作和查询。

自检功能要求：

- 如具有5.2.7.3中的功能请写明如何操作和查询。

系统兼容功能（不适用独立型火灾报警控制器）要求：

- 应标明集中机和区域机，如只是区域型火灾报警控制器应配接集中型火灾报警控制器并将负载连接到区域型控制器上；如只是集中型火灾报警控制器应配接区域型火灾报警控制器，并将负载分别连接到集中型火灾报警控制器和区域型火灾报警控制器上；如是集中区域兼容型火灾报警控制，则应标明集中机和区域机，负载连接到区域型火灾报警控制器。

- 应写明区域机能够向集中机发送什么信息，能接收集中机什么指令。

- 应写明集中机能够向区域机发送什么指令。

如生产企业对送检产品在安装、使用方面有特殊要求或需注意事项，请在安装使用说明书中说明。