国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

消防应急疏散标志灯具产品信息描述表

表                                                                             共 1 页第 1 页

| 受检企业 |  |  |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  |  |  |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  |  |
| 检验类别 |  |  | □型式试验 □分型试验 □委托检验 □变更确认检验 |  |  |  | 试样数量 |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定工作电压 |  |  | □A型 □B型 |  |  |  | 适用系统类型 |  | □集中控制型 □非集中控制型 |  |  |  |
| 蓄电池电源 供电方式 |  |  | □集中电源型 □自带电源型 |  |  |  | 光源类型 |  | □发光二极管（LED）□LED矩阵屏 □液晶显示器（屏） □荧光灯 |  |  |  |
| 是否有警告用语 |  |  | □是 □否 |  |  |  | 外壳防护等级 |  |  |  |  |  |
| 是否采用封胶方式满足标称的外壳防护等级 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  | 是否为地面安装 |  | □是 □否 |  |
| 额定电源电压/额定工作频率 |  |  |  |  |  |  | 保护整定电流值 |  | 主电： 备电： |  |  |  |
| 主电功率 |  |  |  |  |  |  | 应急功率 |  |  |  |  |  |
| 灯具适用场所所需持续应急工作时间 |  |  |  |  |  |  | 最小持续应急 工作时间 |  |  |  |  |  |
| 产品适用环境 温度范围 |  |  | 高温（运行）试验：□Ⅰ（55℃±2℃） □Ⅱ（70℃±2℃） □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 低温（运行）温度：□Ⅰ（-10℃±2℃）□Ⅱ（-40℃±2℃）□其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外壳材质 |  |  | □金属（□涂膜为绝缘层 □涂膜不为绝缘层） □塑料 □钢化玻璃 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯具规格 |  |  | □Ⅰ：100mm≤标志边长L≤150mm □Ⅱ：150mm＜标志边长L≤200mm □Ⅲ：200mm＜标志边长L≤300mm □Ⅳ：300mm＜标志边长L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外形尺寸（mm） （长×宽×高） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池 |  |  | 生产者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 类别 |  |  |  |  | 节数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单节型号 |  |  |  |  | 单节容量 |  |  |  |  |
| 光源 |  |  | 生产者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 类别 |  |  |  |  | 光源总功率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 规格（非LED光源不填写此项） |  |  |  |  | 型号（非LED光源不填写此项） |  |  |  |  |
| 主电灯颜色 |  |  |  | 充电灯颜色 |  |  | 故障灯颜色 |  |  | 通信灯颜色 |  |  |
| 请列出本次送检所配接的产品（产品名称、型号、认证委托人、生产者、生产企业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报内容与检验样品一致性是否符合 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.如产品信息不适用于表格中的部分填写内容，请用“ ― ”标注填写。 2.请认真填写表格，确保填写内容的真实性和准确性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

消防应急疏散标志灯具/消防应急照明灯具产品送检前准备工作要求

对于组成系统后方可正常工作的，生产企业应在送检之前按照以下要求将待送检产品与负载和/或配件组成系统，通电调试所有功能正常后再送检，确保送检产品到达检验机构后，接线通电即可正常工作。

试样样品要求

一、系统组成满足下述要求：

- 非集中控制型系统，应由非集中控制型灯具、非集中控制型应急照明集中电源或应急照明配电箱及其他附件组成；

- 集中控制型系统，应由集中控制型灯具、集中控制型应急照明集中电源或应急照明配电箱、应急照明控制器及其他附件组成。

- 试样数量满足下述要求：

- 对于型式试验的试样数量为2台，分型试验的试样数量为1台，配接系统设备的试样数量为1台；

- 应急照明集中电源和应急照明配电箱应按额定输出功率配接不少于6台灯具和等效负载，应急照明集中电源还应提供10 ％额定输出功率的等效负载；

- 应急照明控制器的一个通信回路应至少配接10台灯具；

- 试样为密封结构时，应额外至少提供1台未密封的试样进行产品一致性核实及内部电路等参数测试。

- 集中控制型系统调试前，应对灯具、应急照明集中电源或应急照明配电箱进行地址设置及地址注释，并满足下述要求：

- 应对应急照明控制器配接的灯具、应急照明集中电源或应急照明配电箱进行地址编码，每一台灯具、应急照明集中电源或应急照明配电箱应设置一个独立的识别地址；

- 应急照明控制器应对其配接的灯具、应急照明集中电源或应急照明配电箱进行地址注册，并录入地址注释信息。

- 关于送检产品的要求

- 为便于试验，送检企业应确保非集中控制型消防应急灯具入库前主电源已连接电源插头，线长至少为1米，并在插头处加贴额定工作电压标识。集中控制型消防应急灯具的连接方式应采用插拔式接线端子，并在接线端子处加贴标识。

- 如灯具外壳防护等级高于IP30，需进行防尘、防水试验时，主电源的线长应为5米，并确保连接处不会发生触电危险。如灯具外壳防护等级为IP6X，应提供电路板的位置信息或在外壳标注打孔位置，避免防尘试验打孔损坏电路板。

- 电池封装信息应采用激光喷码方式，并保证外包装与内部单节信息一致，电池信息应完整、清晰。电池无连接线的，应接好电池一极的连接线，线长至少为8厘米。

- 送检企业初次送检自带电源非集中控制型消防应急灯具时，应提供详细说明，用以演示消防应急灯具自动完成自检功能（月检、季检），并提供可进行自检模拟加速的试样及自检功能加速说明，详见附表1。提供程序和数据储存外接设备读取装置，读取装置的数据格式应满足标准附录C的要求。

- 如送检地埋安装的标志灯具，每台试样都应配有预埋盒。

- 系统如需配接图显装置，应满足标准中附录E的要求。

- 具有人员定位功能的样品需提供所需的配件。

- 严禁在送检产品的外接线上安装磁环等元件，应该是在产品出厂前按照生产工艺文件规定采用固定安装方式安装完成，即安装在样品的外部接线的接线端子与内部电路之间，并且在技术文件（电路原理图、物料清单、装配作业指导书）中应说明该磁环的规格型号、数量等。

- 如主电源输入端具有接地保护元件，以图示的方式明确标识出该元件在送检产品内的位置。

- 如送检产品的外部带电端子与机壳之间无绝缘要求，需在产品使用说明书中对无绝缘要求的外部带电端子逐一声明，并且提供专门设计文件（电路原理图）说明其通过哪些元器件与机壳之间存在电气连接，以及以图示的方式明确标识出在送检产品内与机壳连接的位置。

- 系统调试操作有下述要求：

A）在配接系统中张贴登录密码、信息查询、地址登记等方法。写明与样品连接的配件登记登陆方法，如注册、操作密码等。

B）将试样的一些简单的、常用的功能操作写出说明方便样品交接完成后试验人员的操作。

备注：一、如生产企业对送检产品在安装、使用方面有特殊要求或需注意事项，请在安装使用说明书中说明。

- 如企业能按上述要求将送检样品及相关系统配件准备完善，再送到中心检验，原则上不需要企业人员到中心配合检验，特殊情况除外。
特殊情况：1、样品运输途中遭受一定程度损伤，导致系统无法正常工作；2、企业未按要求提供送检样品，未按要求为系统做好前期的接线调试工作；3、企业所提供的操作说明，不能够指导中心检验人员完成送检样品的检验。

如发生上述特殊情况，则需企业人员到现场配合调试，时间不多于5个工作日。

附表1

消防应急疏散标志灯具自检功能加速说明

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 |  |
| 产品型号 |  |
| 加速方式 | □修改主芯片程序中的时间参数 □通过加速测试仪修改计时频率 |
| 月检： 加速倍数为： 计时 后自动进入月检 持续 后自动恢复到主电工作状态 年检： 加速倍数为： 计时 后自动进入年检 试样应急工作时间为： min |  |
| 我公司承诺： - 在接到通知后5个工作日内配合检验中心完成自检功能加速验证环节，并提供相应的加速配套设施； - 在调试验证过程中遵守检验中心的安全工作管理制度，服从安排，确保不出现安全事故； - 上述加速信息真实有效，如包含虚假成分，承担由此引起的一切法律责任。 （加盖公章） 日期： 年 月 日 |  |