国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

应急照明集中电源产品信息描述表

表                                                                         共 1 页第 1 页

| 受检企业 |  |  |  |  |  | 产品名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  |  |  |  |  | 检验依据 |  |
| 检验类别 |  | □型式试验 □分型试验 □委托检验 □变更确认检验 |  |  |  | 试样数量 |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  | 制造日期 |  |
| 外壳材质 |  | □金属（□涂膜为绝缘层 □涂膜不为绝缘层） □塑料 □金属（□涂膜为绝缘层 □涂膜不为绝缘层）+塑料 □其它： |  |  |  |  |  |
| 显示器件 |  | □液晶显示器 □指示灯 □其它： |  |  |  |  |  |
| 外壳防护等级 |  |  |  |  | 是否有 警告用语 |  | □是 □否 |
| 外形尺寸 （长×宽×高） |  | mm× mm× mm |  |  | 产品适用环境 温度范围 |  | □Ⅰ（55℃±2℃） □Ⅱ（70℃±2℃）□其它： |
| 额定工作电压（V）、频率（Hz） |  |  |  |  | 额定输出电压 (V) |  |  |
| 额定输出功率、额定容量(kW、kVAh) |  |  |  |  | 最小初装持续应急工作时间 |  |  |
| 蓄电池电源管理单元数量（个） |  |  |  |  | 输出回路数量（个） |  |  |
| 电池 |  | 类别 |  |  | 节数 |  |  |
|  |  | 单节电池电压和容量 |  |  | 单节型号 |  |  |
|  |  | 生产者名称 |  |  |  |  |  |
| 变压器（或开关电源） |  | 型号 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产者名称 |  |  |  |  |  |
| 逆变器 |  | 型号 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产者名称 |  |  |  |  |  |
| 请列出本次送检所配接的产品（产品名称、型号、认证委托人、生产者、生产企业） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报内容与检验样品一致性是否符合 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 备注 | 1.如产品信息不适用于表格中的部分填写内容，请用“ ― ”标注填写。 2.显示器件中选项可多选。 3.请认真填写表格，确保填写内容的真实性和准确性。 |  |  |  |  |  |  |

应急照明集中电源 产品送检前准备工作要求

对于组成系统后方可正常工作的，生产企业应在送检之前按照以下要求将待送检产品与负载和/或配件组成系统，通电调试所有功能正常后再送检，确保送检产品到达检验机构后，接线通电即可正常工作。

一、负载和/或配件要求

  - 集中控制型系统：集中控制型应急照明集中电源、应急照明控制器、集中控制型消防应急灯具；

  - 非集中控制型系统：非集中控制型应急照明集中电源、非集中控制型消防灯具；

  - 对于型式试验的试样数量为 2 台，分型试验的试样数量为 1 台，配接的应急照明控制器试样数量为 1 台；并应按额定输出功率配接不少于 6 台灯具和等效负载，还应提供 10％额定输出功率的等效负载（可调功率等效负载除外）；

  - 试样内部为密封结构时，应额外提供 1 台未密封的试样（试样编号：3）进行产品一致性核实及内部电路等参数测试。

  - 试样蓄电池管理单元蓄电池数量不少于三节时应额外提供不少于三分之一数量的蓄电池，进行放电输出保持性能的试验。

二、外部接线端子及送检产品要求

- 为方便后续试验，应急照明集中电源的主电源线长2-3米，外部带电端子（如通信线）的线长3-4米，并在线端标注功能，不允许采用屏蔽线或类似装置。

- 外部带电端子（如通信线）应采用牢固可靠的插拔式接线端子的连接方式，插拔式接线端子接头处距离控制器端至少为1.5米。

- 应急照明集中电源内部的电池、开关电源等器件，应采用可靠的固定措施。

- 严禁在应急照明集中电源的外接线上安装磁环等元件，应该是在产品出厂前按照生产工艺文件规定采用固定安装方式安装完成，即安装在样品的外部接线的接线端子与内部电路之间，并且在技术文件（电路原理图、物料清单、装配作业指导书）中应说明该磁环的规格型号、数量等。

- 应急照明集中电源进行电气强度试验需要拆除接地保护元件，应提前说明情况并提供相关说明文件（说明书、电路原理、声明），要求图文并茂，详细描述操作步骤。

- 应急照明集中电源机壳内请加贴接线声明，接线声明中应包括样品的登录密码、地址登记、与配件配接方法，并将应急照明集中电源的一些常用的功能操作注明，要求语言通俗易懂。

- 应急照明集中电源配备门锁或功能开关的，应将钥匙配备齐全。

- 如有打印机，应配备足够的打印纸，并将打印机设置为开启状态。

三、功能试验要求

- 检验应急照明集中电源自检功能（月检、季检）时，送检企业应提供详细的模拟加速演示步骤并提供自检功能加速说明，详见下面附表1。

- 电源机壳上请加贴系统登陆账号、密码，企业提供的操作流程说明内容应包括地址登记、查询等。

附表1

应急照明集中电源自检功能加速说明

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 |  |
| 产品型号 |  |
| 加速方式 | □修改主芯片程序中的时间参数 □通过加速测试仪修改计时频率 |
| 月检： 加速倍数为： 计时 后自动进入月检 持续 后自动恢复到主电工作状态 季检： 加速倍数为： 计时 后自动进入季检 试样应急工作时间为： min |  |
| 我公司承诺： - 在接到通知后5个工作日内配合检验中心完成自检功能加速验证环节，并提供相应的加速配套设施； - 在调试验证过程中遵守检验中心的安全工作管理制度，服从安排，确保不出现安全事故； - 上述加速信息真实有效，如包含虚假成分，承担由此引起的一切法律责任。 （加盖公章） 日期： 年 月 日 |  |