国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

应急照明控制器产品信息描述表

表                                                                       共 1 页第 1 页

| 受检企业 |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  |
| 检验类别 |  | □型式试验 □分型试验 □委托检验 □变更确认检验 |  |  | 试样数量 |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  | 制造日期 |  |  |  |  |
| 安装方式 |  | □机柜式 □壁挂式 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |
| 外壳材质 |  | □金属（□涂膜为绝缘层 □涂膜不为绝缘层） □塑料 □金属（□涂膜为绝缘层 □涂膜不为绝缘层）+塑料 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示器件 |  | □液晶显示器 □指示灯 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |
| 外壳防护等级 |  |  |  |  |  |  | 是否有 警告用语 |  | □是 □否 |
| 外形尺寸 （长×宽×高） |  | mm× mm× mm |  |  |  |  | 产品适用环境 温度范围 |  | □Ⅰ（55℃±2℃） □Ⅱ（70℃±2℃） □其它： |
| 与配接产品之间的通信协议 |  |  |  |  |  |  | 配接容量 （通信回路数） |  |  |
| 额定电源 （电压、频率） |  |  |  |  |  |  | 备电标称 持续工作时间 |  |  |
| 电池 |  | 类别 |  |  |  | 节数 |  |  |  |
|  |  | 单节型号 |  |  |  |  | 单节容量 |  |  |
|  |  | 生产企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源 |  | 生产者名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 请列出本次送检所配接的产品（产品名称、型号、认证委托人、生产者、生产企业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报内容与检验样品一致性是否符合 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1. 如产品信息不适用于表格中的部分填写内容，请用“ ― ”标注填写。 2.显示器件中选项可多选。 3. 请认真填写表格，确保填写内容的真实性和准确性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1： 应急照明控制器 产品送检前准备工作要求

对于组成系统后方可正常工作的，生产企业应在送检之前按照以下要求将待送检产品与负载和/或配件组成系统，通电调试所有功能正常后再送检，确保送检产品到达检验机构后，接线通电即可正常工作。

一、负载和/或配件要求

  - 集中电源型系统：应急照明控制器、集中控制型应急照明集中电源、集中电源型灯具（其中1个通信回路应至少配接10台灯具）；

  - 自带电源型系统：应急照明控制器、集中控制型应急照明配电箱、、集中电源型灯具（其中1个通信回路应至少配接10台灯具）。

二、外部接线端子及送检产品要求

- 为方便后续试验，应急照明控制器的外部带电端子（如通信线）的线长至少为3米，并在线端标注功能，不允许采用屏蔽线或类似装置。

- 外部带电端子（如通信线）建议采用插拔式接线端子的连接方式，插拔式接线端子接头处距离控制器端至少为1.5米。

- 应急照明控制器内部的电池、开关电源等器件，应采用可靠的固定措施。

- 严禁在应急照明控制器的外接线上安装磁环等元件，应该是在产品出厂前按照生产工艺文件规定采用固定安装方式安装完成，即安装在样品的外部接线的接线端子与内部电路之间，并且在技术文件（电路原理图、物料清单、装配作业指导书）中应说明该磁环的规格型号、数量等。

- 应急照明控制器机壳内请加贴接线声明，接线声明中应包括样品的登录密码、地址登记、与配件配接方法，并将应急照明控制器的一些常用的功能操作注明。

- 应急照明控制器配备门锁或功能开关的，应将钥匙配备齐全。

- 如有打印机，应配备足够的打印纸，并将打印机设置为开启状态。

三、功能演示要求

- 检验应急照明控制器自动完成自检功能（月检、季检）时，送检企业应提供模拟加速演示相关视频或者相关操作说明，并提供自检功能加速说明，详见下面附表1。

- 应急照明控制器以自动方式使与其相连的所有灯具装入应急状态时，应接收外部的联动信号，送检企业应提供发送外部联动信号的设备。

- 应急照明控制器应能查询相关记录信息，并在说明书中详细描述查询步骤。

如生产企业对送检产品在安装、使用方面有特殊要求或需注意事项，请在安装使用说明书中说明。

附表1

应急照明控制器自检功能加速说明

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 |  |
| 产品型号 |  |
| 加速方式 | □修改主芯片程序中的时间参数 □通过加速测试仪修改计时频率 |
| 月检： 加速倍数为： 计时 后自动进入月检 持续 后自动恢复到主电工作状态 季检： 加速倍数为： 计时 后自动进入年检 试样应急工作时间为： min |  |
| 我公司承诺： - 在接到通知后5个工作日内配合检验中心完成自检功能加速验证环节，并提供相应的加速配套设施； - 在调试验证过程中遵守检验中心的安全工作管理制度，服从安排，确保不出现安全事故； - 上述加速信息真实有效，如包含虚假成分，承担由此引起的一切法律责任。 （加盖公章） 日期： 年 月 日 |  |